PROGETTO PRELIMINARE

PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA  13 , 02  kWp PRESSO

#### MAC IMPIANTI  spa

#### Canaletti  di Budrio  -  BOLOGNA

INDICE

1.OGGETTO E SCOPO

2.DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI

3.ELEMENTI DEL PROGETTO PRELIMINARE

4.SPECIFICA DI SISTEMA

4.1  Generatore Fotovoltaico

4.2  Inverter

4.3  Quadro di parallelo rete

4.4  Rete elettrica di distribuzione

5.TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE

6.VERIFICA TECNICO-FUNZIONALE

7.DOCUMENTAZIONE DI CORREDO ALL’IMPIANTO

8.ALLEGATI

Allegato I. 	Terminologia

Allegato II 	Normativa di riferimento

Allegato III 	Schemi elettrici

Allegato IV 	Scheda tecnica

9. TECNICI Intervenuti alla stesura del presente

# 1.	OGGETTO E SCOPO

L'intervento oggetto del presente Progetto di massima è la realizzazione di un impianto fotovoltaico (FV) la cui potenza è 13, 02 kWp che ci si propone di realizzare presso

MAC IMPIANTI spa     – Comune di Budrio frazione  Canaletti  -  BOLOGNA

L’impianto fotovoltaico è destinato a produrre energia elettrica in collegamento alla rete elettrica di distribuzione di bassa tensione in corrente alternata.

Lo scopo del presente documento è di definire, descrivere e fornire tutti gli elementi e le indicazioni di carattere generale necessarie per la realizzazione dell'impianto in oggetto.

# 2.	DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI

Una terminologia dettagliata dei principali termini utilizzati in questo documento è riportata in Allegato I.

Le principali normative e leggi di riferimento per la progettazione dell’impianto fotovoltaico sono le seguenti:

- norme CEI/IEC per la parte elettrica convenzionale

- conformità al marchio CE per i componenti dell’impianto

- norme CEI/IEC e/o JRC/ESTI per i moduli fotovoltaici

- norme UNI/ISO per la parte meccanico/strutturale

- DPR 547/1955 e L. 626/1994 per la sicurezza e la prevenzione infortuni sul lavoro

- Legge 46/1990, DPR 447/91 (regolamento attuazione L.46/90) per la sicurezza elettrica

- Unificazioni Società Elettriche (ENEL e/o altre) per le interfacce con la rete elettrica.

Un’elencazione sintetica di parte della normativa applicabile è riportata in Allegato II. L'elenco normativo è riportato soltanto a titolo di promemoria informativo; esso non è esaustivo per cui eventuali leggi o norme applicabili, anche se non citate, vanno comunque applicate.

Le opere e installazioni saranno eseguite a regola d’arte in conformità alle Norme applicabili CEI, IEC, UNI, ISO vigenti, anche se non espressamente richiamate nel seguito.

# 3.	ELEMENTI DEL PROGETTO PRELIMINARE

Il progetto preliminare costituisce il riferimento per l’esecuzione delle opere necessarie all’installazione e fornisce gli elementi relativi a:

- Generatore Fotovoltaico;

- Inverter;

- Rete elettrica di distribuzione a cui è collegato l’impianto;

- Tipologia meccanica di installazione.

Sono allegati e fanno parte integrante del progetto:

- Schemi elettrici generali;

- Preventivo di spesa;

- Scheda di collaudo;

- Scheda tecnica dell’impianto

# 4.	SPECIFICA DI SISTEMA

Lo schema elettrico dell’impianto oggetto dell’intervento è riportato nella tavola FV_0007 in Allegato III.

Di seguito vengono descritte le caratteristiche dei sottosistemi che costituiscono l'impianto.

## 4.1	Generatore Fotovoltaico

Il Generatore Fotovoltaico è costituito dal parallelo di 5 stringhe di moduli FV

S.E.PROJECT      SEM  220 / 210 M

Potenza nominale del campo FV : = 13020 Wp

Tensione a circuito aperto (Voc) :  439,9 Vcc

Corrente di  Corto Circuito          : = 15,3 A

Tensione a circuito chiuso (Vcc) :  357,6 Vcc

Corrente di  Regime                     : = 14,1 A

Le caratteristiche dei moduli FV sono le seguenti:

Caratteristiche generali

- Potenza nominale: 210 Wp certificata a 1000 W/m2, 25°C, AM 1,5. Il decadimento delle prestazioni è non superiore al 10% nell’arco di 12 anni e non superiore al 20% in 25 anni.

- 60 celle in silicio policristallino  di 156 x 156 mm

- Superficie anteriore: vetro temperato in grado di resistere alla grandine (Norma CEI/EN 161215);

- Incapsulamento delle celle: EVA;

- Cornice: Alluminio anodizzato;

- Terminali di uscita: cavi precablati a connessione rapida impermeabile

- Presenza di diodi di bypass per minimizzare la perdita di potenza dovuta ad eventuali fenomeni di ombreggiamento

Caratteristiche elettriche

- Potenza elettrica nom.:                      210 Wp         a 1000 W/m2, 25°C, AM 1,5;

- Tensione a circuito aperto:               36,66 V;

- Tensione alla massima potenza:       29,8 V;

- Corrente di corto circuito:                  7,63 A;

- Corrente alla massima potenza:          7,05 A;

Caratteristiche meccaniche

- Dimensioni: 1635 x 954 x 34 mm;

- Peso : 25  kg;

Condizioni limite di esercizio:

- Tensione massima di lavoro: 1000 V;

- Temperatura: -40 ÷ + 90 °C.

Il generatore FV è gestito come sistema IT, ovvero con nessun polo connesso a terra.

## 4.2	Inverter

Il gruppo di conversione è composto dal componente principale "inverter" e da un insieme di componenti, quali filtri e dispositivi di sezionamento protezione e controllo, che rendono il sistema idoneo al trasferimento della potenza dal generatore alla rete, in conformità ai requisiti normativi, tecnici e di sicurezza applicabili.

Le caratteristiche principali sono riassunte qui di seguito:

- Inverter a commutazione forzata con tecnica PWM (pulse-width modulation), senza clock e/o riferimenti interni di tensione o di corrente, assimilabile a "sistema non idoneo a sostenere la tensione e frequenza nel campo normale", in conformità a quanto prescritto per i sistemi di produzione dalla norma CEI 11-20 e dotato di funzione MPPT (inseguimento della massima potenza)

- Ingresso cc da generatore fotovoltaico gestibile con poli non connessi a terra, ovvero con sistema IT.

- Rispondenza alle norme generali su EMC e limitazione delle emissioni RF: conformità norme CEI 110-1, CEI 110-6, CEI 110-8.

- Protezioni per la sconnessione dalla rete per valori fuori soglia di tensione e frequenza della rete e per sovracorrente di guasto in conformità alle prescrizioni delle norme CEI 11-20 ed a quelle specificate dal distributore elettrico locale. Reset automatico delle protezioni per predisposizione ad avviamento automatico.

- Conformità marchio CE.

- Grado di protezione adeguato all'ubicazione in prossimità del campo fotovoltaico (IP65).

- Dichiarazione di conformità del prodotto alle normative tecniche applicabili, rilasciato dal costruttore, con riferimento a prove di tipo effettuate sul componente presso un organismo di certificazione abilitato e riconosciuto.

- Campo di tensione di ingresso adeguato alla tensione di uscita del generatore FV (258-600 Vcc)

- Potenza di picco in ingresso Pcc  13,02 W

- Efficienza massima  90 % al 70% della potenza nominale.

## 4.3	Quadro di parallelo rete

Il quadro di consegna dell’energia e parallelo rete è preposto ad effettuare il collegamento in parallelo degli inverter alla rete elettrica di distribuzione in bassa tensione trifase. All'interno di tale quadro è contenuto il dispositivo di interruzione della linea in uscita dall'inverter.

L'impianto fotovoltaico viene connesso elettricamente alla rete di proprietà dell'utente a valle del dispositivo generale di utente di controllo e misura, di proprietà del distributore della rete ed a monte del dispositivo di protezione della rete di utente. Nel punto di connessione la tensione è di 400 Vca (ca = corrente alternata) trifase e la frequenza è di 50Hz. Qualora l’esistente quadro di distribuzione utente lo consenta, l’interruttore della linea elettrica in uscita dall’inverter I1 potrà essere alloggiato all’interno dello stesso, rimanendo comunque immutato lo schema elettrico di impianto riportato nella tavola FV_0007

## 4.4	Rete elettrica di distribuzione

La caratteristiche della rete elettrica a cui è collegato l’impianto sono le seguenti :

- Tipo di fornitura: corrente alternata di tipo trifase + Neutro  a 400 Volt; 50Hz.

I dati relativi al contratto di fornitura sono i seguenti:

- potenza contrattuale :	53 kW;

- società di distribuzione:	FLY ENERGIA

- intestatario:	MACIMPIANTI spa;

- codice cliente:	CE047454

- Sulla rete dell'utente esiste un sistema passivo di distribuzione di carichi elettrici potenzialmente in grado di assorbire l'energia generata da fonte fotovoltaica.

# 5.	TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE

Il generatore FV,  è posizionato sul tetto a dente di sega del capannone , mentre  gli  Inverter  ed il quadro  di parallelo   sono posizionati nel  sottotetto dell’edificio oggetto dell’intervento.

La struttura di supporto dei moduli FV è costituita da profilati in acciaio zincato a caldo montati (segnare la casella relativa al caso in oggetto):

- sulla falda del tetto dell’edificio tramite opportuni ancoraggi alla struttura dello stesso;

- sul tetto piano dell’edificio con opportune zavorre per neutralizzare l’eventuale azione esercitata dal vento;

- su frangisole posto sulla facciata dell’edificio;

- su tettoia ombreggiante;

-    Tetto  prefabbricato a dente di sega

....

….

….

.X.

L’inclinazione del telaio di supporto dei moduli FV è di 32° rispetto al piano orizzontale e l’orientamento dello stesso è di 2°Ovest rispetto al Sud (0°), il che consente una captazione di energia solare pari a 0,7 kWh/mq/giorno (media annuale sul piano di captazione) e una produzione annua di energia di circa   16.800 kWh.

# 6.	VERIFICA TECNICO-FUNZIONALE

A lavori ultimati l’installatore dell’impianto effettuerà le seguenti verifiche tecnico-funzionali:

- continuità elettrica e le connessioni tra moduli;

- messa a terra di masse e scaricatori;

- isolamento dei circuiti elettrici dalle masse;

- corretto funzionamento dell’impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni di potenza generata e nelle varie modalità previste dal gruppo di conversione (accensione, spegnimento, mancanza rete, ecc.);

- condizione: Pcc > 0,85*Pnom *I / ISTC, ove:

- Pcc è la potenza (in kW) misurata all’uscita del generatore fotovoltaico, con precisione migliore del 2%,

- Pnom è la potenza nominale (in kW) del generatore fotovoltaico;

- I è l’irraggiamento (in W/m²) misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore del 3%;

- ISTC, pari a 1000 W/m², è l’irraggiamento in condizioni standard;

Tale condizione deve essere verificata per I>600 W/m2

- condizione: Pca > 0,9*Pcc, ove: Pca è la potenza attiva (in kW) misurata all’uscita del gruppo di conversione, con precisione migliore del 2%;

Tale condizione deve essere verificata per Pca > 90% della potenza di targa del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.

Inoltre l’installatore dell’impianto, in possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi in materia, emetterà una scheda di collaudo, firmata e siglata in ogni parte, che attesti l'esito delle verifiche e la data in cui le predette sono state effettuate.

# 7.	DOCUMENTAZIONE DI CORREDO ALL’IMPIANTO

Fanno parte della presente Specifica Tecnica i disegni, già richiamati nel testo e riportati in Allegato III, elencati di seguito:

Tavola FV_0007    Schema elettrico generale dell'impianto fotovoltaico

In Allegato IV è riportata una scheda tecnica che riassume le caratteristiche dell’impianto

L’installatore alla fine dei lavori, rilascerà i seguenti documenti:

- manuale di uso e manutenzione, inclusivo della pianificazione consigliata degli interventi manutentivi;

- dichiarazione attestante le verifiche effettuate e il relativo esito;

- dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/90, articolo 1, lettera a;

- certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate.

# 8.	ALLEGATI

Allegato I. 	Terminologia.

Allegato II 	Normativa di riferimento.

Allegato III 	Schema elettrico generale dell'impianto e struttura di supporto dei moduli FV.

Allegato IV 	Scheda tecnica dell'impianto.

# 9.	TECNICI Intervenuti alla stesura

- PROGETTISTA    : BERTOZZO DANIELE  Perito Industriale Elettrotecnico

albo periti Bologna  n°  1750

- INSTALLATORE : MASCELLANI MARIO Perito Industriale Elettrotecnico

albo Artigiani  Bologna  n°  114386

ALLEGATO I

Terminologia

Si riportano di seguito le definizioni di alcuni termini ricorrenti nel campo dell'installazione di generatori fotovoltaici a costituire sistemi elettrici di generazione di potenza destinati ad essere connessi alla rete elettrica.

- Angolo di azimut: angolo esistente tra la normale al piano di captazione solare (modulo fotovoltaico) e il piano del meridiano terrestre che interseca il piano di captazione in un punto centrale. L'angolo è positivo per orientamenti verso Est, negativo per orientamenti verso Ovest.

- Angolo di inclinazione: angolo formato dal modulo fotovoltaico con l'orizzontale (piano tangente alla superficie terrestre in quel punto). L'angolo è positivo per inclinazioni rivolte verso l'equatore, negativo per inclinazioni rivolte verso il polo.

- Blocco o sottocampo o subcampo fotovoltaico: una o più stringhe fotovoltaiche associate e distinte in base a determinate caratteristiche, così come può essere l'occupazione geometrica del suolo, oppure le cui stringhe sono interconnesse elettricamente per dare la potenza nominale al sistema di condizionamento della potenza (PCS).

- Campo fotovoltaico: l'insieme di tutti i blocchi o sottocampi che costituiscono l’impianto fotovoltaico.

- Cella fotovoltaica: dispositivo base allo stato solido che converte la radiazione solare direttamente in elettricità a corrente continua.

- Condizioni Standard: condizioni in cui l'irraggiamento della radiazione solare è pari a 1000 W/m2, con distribuzione dello spettro solare di riferimento di AM=1,5 e temperatura delle celle di 25°C.

- Convertitore statico c.c./c.a.: apparecchiatura che rende possibile la conversione ed il trasferimento della potenza da una rete in corrente continua alla rete in corrente alternata. E’ denominato pure invertitore statico (inverter).

- Impianto fotovoltaico connesso alla rete: sistema di produzione dell'energia elettrica costituito da un insieme di componenti ed apparecchiature destinate a convertire l'energia contenuta nella radiazione solare in energia elettrica da consegnare alla rete di distribuzione in corrente alternata monofase o trifase.

I componenti fondamentali dell'impianto sono:

- il generatore fotovoltaico vero e proprio, costituito dal campo fotovoltaico;

- il Sistema di Condizionamento della Potenza (PCS).

- Modulo fotovoltaico: insieme di celle fotovoltaiche, connesse elettricamente e sigillate meccanicamente dal costruttore in un'unica struttura (tipo piatto piano), o ricevitore ed ottica (tipo a concentrazione). Costituisce l'unità minima singolarmente maneggiabile e rimpiazzabile.

- Potenza di picco: è la potenza espressa in Wp (watt di picco), erogata nel punto di massima potenza nelle condizioni standard dal componente o sottosistema fotovoltaico.

- Quadro di campo: o anche di parallelo stringhe, è un quadro elettrico in cui sono convogliate le terminazioni di più stringhe per il loro collegamento in parallelo. In esso vengono installati anche dispositivi di sezionamento e protezione.

- Quadro di consegna: o anche d'interfaccia è un quadro elettrico in cui viene effettuato il collegamento elettrico del gruppo di conversione statica in parallelo alla rete elettrica in bassa tensione. Esso contiene apparecchiature per sezionamento, interruzione, protezione e misura.

- Rete pubblica in bassa tensione (BT): rete di distribuzione dedicata alla distribuzione pubblica in corrente alternata, di tipo monofase o trifase, con tensione nominale da oltre 50 V fino a 1000 V.

- Sistema di Condizionamento della Potenza (PCS): è costituito da un componente principale, il convertitore statico c.c./c.a. (inverter), e da un insieme di apparecchiature di comando, misura, controllo e protezione affinchè l'energia venga trasferita alla rete con i necessari requisiti di qualità ed in condizioni di sicurezza sia per gli impianti che per le persone.

- Società Elettrica: soggetto titolare della gestione ed esercizio della rete BT di distribuzione dell'energia elettrica agli utenti.

- Stringa: un insieme di moduli connessi elettricamente in serie per raggiungere la tensione di utilizzo idonea per il sistema di condizionamento della potenza (PCS). I moduli a costituire la stringa possono far parte di diverse schiere.

- Utente: persona fisica o giuridica che usufruisce del servizio di fornitura dell'energia elettrica. Tale servizio è regolato da un contratto di fornitura stipulato con la Società elettrica.

ALLEGATO II

Normativa di riferimento

NORME TECNICHE RILEVANTI AI FINI DELL'ART. 4,

COMMA 1 DEL DECRETO ATTUATIVO DEL MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEL 28/7/2005, PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 5/8/2005

CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non

superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente

continua;

CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi i

continuita' collegati a reti di I e II categoria;

CEI EN 60904-1: Dispositivi fotovoltaici Parte 1: Misura delle

caratteristiche fotovoltaiche tensione-corrente;

CEI EN 60904-2: Dispositivi fotovoltaici - Parte 2: Prescrizione

per le celle fotovoltaiche di riferimento;

CEI EN 60904-3: Dispositivi fotovoltaici - Parte 3: Principi di

misura per sistemi solari fotovoltaici per uso terrestre e

irraggiamento spettrale di riferimento;

CEI EN 61727: Sistemi fotovoltaici (FV) - Caratteristiche

dell'interfaccia di raccordo con la rete;

CEI EN 61215: Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per

applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del

tipo;

CEI EN 61000-3-2: Compatibilita' elettromagnetica (EMC) - Parte 3:

Limiti Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica

(apparecchiature con corrente di ingresso = 16 A per fase);

CEI EN 60555-1: Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da

apparecchi elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici

simili-Parte 1: Definizioni;

CEI EN 60439-1-2-3: Apparecchiature assiemate di protezione e

manovra per bassa tensione;

CEI EN 60445: Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e

delle estremita' dei conduttori designati e regole generali per un

sistema alfanumerico;

CEI EN 60529: Gradi di protezione degli involucri (codice IP);

CEI EN 60099-1-2: Scaricatori;

CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione nominale non

superiore a 450/750 V;

CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale

non superiore a 450/750 V;

CEI 81-1: Protezione delle strutture contro i fulmini;

CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per

chilometro quadrato;

CEI 81-4: Valutazione del rischio dovuto al fulmine;

CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto

per impianti elettrici;

CEI 0-3: Guida per la compilazione della documentazione per la

legge n. 46/1990;

UNI 10349: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati

climatici.;

CEI EN 61724: Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici.

Linee guida per la misura, lo scambio e l'analisi dei dati;

IEC 60364-7-712 Electrical installations of buildings - Part 7-712:

Requirements for special installations or locations Solar

photovoltaic (PV) power supply systems.

Qualora le sopra elencate norme tecniche siano modificate o

aggiornate, si applicano le norme piu' recenti

Si applicano inoltre, per quanto compatibili con le norme sopra

elencate, i documenti tecnici emanati dalle societa' di distribuzione

di energia elettrica riportanti disposizioni applicative per la

connessione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica.

Scheda tecnica (Allegato IV)

Soggetto responsabile .PETTAZZONI MARCO.. Denominazione dell’impianto (max 40 caratteri). MACIMPIANTI cataletti BUDRIO. Persona fisica  Persona giuridica 

Tipologia del sito (sede d’installazione dell’impianto) Sito d’installazione : Via San Vitale 92 Canaletti Comune Budrio CAP .40054 provincia BO. Abitazione privata  Condominio  Scuola o università o istituti di istruzione  Manufatto industriale e/o commerciale  Infrastruttura ricettiva o alberghiera  Ospedali e altri luoghi di cura  Terreno  Uffici e/o attività del terziario  Edificio pubblico (specificare)  ............................................................................... Altro (specificare)  ................................................................................

Tipologia di installazione Integrato architettonicamente (*)  Edificio nuovo  Edificio oggetto di ristrutturazione  Integrazione con tetto piano  Integrazione con tetto a falda  Integrazione con facciata  Altro tipo d’installazione (specificare)  ............................................................................... (*) Integrato secondo quanto definito dall’articolo 1,comma 1.1 , lettera b), della deliberazione n. 188/05.

Parzialmente integrato architettonicamente  Installazione su tetto piano  Installazione su facciata  Installazione su tetto a falda  Installazione a terra  Altro tipo d’installazione (specificare)  tetto a dente di sega

Superficie lorda occupata dall’impianto : 210 m2

Caratteristiche generali dell’impianto L’impianto entrerà o è entrato in esercizio in data successiva al 30 settembre 2005 come : nuova costruzione 

rifacimento totale  impianto preesistente entrato in esercizio il * …………………

potenziamento  impianto preesistente entrato in esercizio il * ………………… Potenza nominale prima dell’intervento: ……………. kW Media della produzione dei due anni solari precedenti l’intervento di potenziamento : …………. kWh

Potenza nominale come da progetto **(nel caso di potenziamento dichiarare solo quella aggiuntiva): 13,02 Kw Produzione annua attesa (nel caso di potenziamento dichiarare solo quella aggiuntiva) : 16.800 kWh * Data di primo parallelo dell’impianto con la rete elettrica ** Corrisponde alla somma delle potenze nominali di tutti i moduli costituenti l’impianto

Caratteristica dei moduli fotovoltaici Silicio monocristallino  silicio policristallino  film sottile  Altro  Modello/i : SE – PROJECT articolo SEM 220 / 210. Numero totale moduli 62 Superficie totale dei moduli .99,6 mq. Potenza del modulo .210 W Tensione a vuoto (Vcc) in ingresso al convertitore (condizioni STC) : 439,9 V

Caratteristiche dei convertitori CC/CA (inverter) Modello/i : .ELETTRONICA – SANTERNO SUNWAY MXR 5300 n° 2 + SUNWAY MXR 3600 Numero dei convertitori .3 Tensione (Vca) in uscita dal convertitore : .400 V

Condizioni di scambio sul posto (da compilare solo nel caso degli impianti di potenza non superiori ai 20 kW ) Si avvale del servizio di scambio sul posto  Non si avvale del servizio di scambio sul posto 

Dichiarazione del Tecnico responsabile del progetto preliminare dell’Impianto Fotovoltaico Il sottoscritto MASCELLANI MARIO nato ad ARGENTA ( FE ) il .20 / 05 / 1954 dichiara : di possedere i requisiti e le competenze stabiliti dalla vigente legislazione per lo sviluppo del progetto preliminare dell’Impianto Fotovoltaici allegato alla presente domande.

Firma del Tecnico Responsabile

......................................................